## База работ
№ | Тип позиции | Позиция / группа позиций в спецификации | Ключевые слова для распознавания | Логика привязки позиции | Работы для ВОР / СВОР | Расширенный состав работ | Что учитывать в объёмах | Исключения / важные уточнения
1 | Активное оборудование | Коммутатор, точка доступа Wi‑Fi, сервер времени, видеосервер, устройство видеозахвата, цифровой приёмник, зарядная станция, мостовой сервер, процессор управления, сетевое активное оборудование, контроллеры, шлюзы, медиаконвертеры, IP‑устройства | коммутатор; switch; точка доступа; wi-fi; wifi; сервер времени; NTP; видеосервер; устройство видеозахвата; capture; цифровой приёмник; зарядная станция; мостовой сервер; процессор управления; контроллер; шлюз; медиаконвертер; ip-устройство; sip-телефон; ip-телефон; телефон; dect-трубка; dect; базовая станция; спикерфон; скалер; масштабатор; маршрутизатор; атс; мастер-часы; устройство захвата; головная станция; конвертер; свитчер; релейный модуль; аудиопроцессор; микшерный пульт; радиомост; беспроводной мост; сервер; мастер часы; переговорное устройство; dect менеджер; networkhd; передатчик видеосигнала; приемник видеосигнала; приёмник видеосигнала | Активное оборудование, требующее физической установки, подключения к питанию/сети и настройки. | Установка, монтаж, подключение, настройка, проверка работоспособности | Установка оборудования в шкаф, на полку, DIN‑рейку, кронштейн, стену, потолок или рабочее место; подключение питания; подключение сетевых и сигнальных линий; назначение IP‑адресов; базовая конфигурация; настройка портов/режимов работы; проверка связи; обновление прошивки при необходимости; маркировка; проверка отображения в системе мониторинга или управляющем ПО. | Количество устройств; место установки; способ крепления; количество подключаемых портов/линий; необходимость питания 220 В, PoE или БП; необходимость настройки IP, VLAN, маршрутизации, времени, интеграции. | Не включать прокладку магистральных кабелей, если кабель учтён отдельной позицией. Лицензии и сертификаты не превращать в монтажные работы.
2 | Нематериальная позиция | Лицензии, программные лицензии, сертификаты, ключи активации, электронные ключи, подписки, право использования ПО | лицензия; license; сертификат; ключ активации; электронный ключ; подписка; право использования; ПО; software key; astra linux; программное обеспечение; опция eccm; опция smg; расширение лицензии; виртуальная звуковая карта; опция wids | Нематериальная позиция, не являющаяся монтажной работой. | Работы не учитывать. Позиция остаётся только как поставка/закупка | Монтажные объёмы не формировать. Допускается учитывать активацию или настройку только в составе отдельной ПНР/настройки ПО, если она прямо предусмотрена проектом. | Количество лицензий, каналов, рабочих мест, камер, пользователей, устройств или срок действия — только для поставки и лицензирования. | Не добавлять монтаж, прокладку, подключение, установку. Не дублировать работы по серверу/АРМ, если лицензия идёт отдельной строкой.
3 | Готовые коммутационные кабели | Патч‑корды медные, патч‑корды оптические, коммутационные шнуры, соединительные кабели, абонентские шнуры | патч-корд; patch cord; коммутационный шнур; соединительный кабель; абонентский шнур; оптический патч-корд; медный патч-корд; оптический шнур; шнур оптический; соединительный шнур; шнур питания; телефонный шнур; шнур-удлинитель; кабельная сборка | Готовое кабельное изделие для коммутации оборудования, портов, патч‑панелей и розеток. | Прокладка, подключение, коммутация, маркировка | Прокладка внутри шкафа, между шкафами, от розетки до оборудования, от патч‑панели до коммутатора; аккуратная укладка в органайзеры; подключение в порты; фиксация; маркировка концов; проверка физического соединения. | Количество патч‑кордов; длина; тип разъёмов; место коммутации; количество портов; необходимость укладки в органайзеры. | Разделку, обжим и сварку не учитывать, если изделие заводского изготовления.
4 | Вспомогательное питание/адаптеры | Адаптеры, блоки питания, модули питания, PoE‑инжекторы, преобразователи питания, внешние БП, резервные модули питания | адаптер; блок питания; БП; power supply; модуль питания; poe-инжектор; инжектор; преобразователь питания; резервный модуль; источник питания; внешний адаптер питания | Вспомогательное устройство питания или преобразования интерфейсов. | Установка, подключение, проверка работоспособности | Монтаж в шкаф, корпус оборудования, на DIN‑рейку или рядом с оборудованием; подключение к сети питания; подключение к потребителю; проверка выходного напряжения и индикации; фиксация кабелей; маркировка цепей питания. | Количество БП/модулей; способ установки; наличие отдельного питания; количество подключаемых потребителей; необходимость резервирования. | Если модуль питания является запасной частью и не устанавливается по проекту — работы не формировать.
5 | Шкафы и конструктивы | Серверные шкафы, телекоммуникационные шкафы, настенные шкафы, напольные шкафы, шкафы оборудования, стойки, рэковые конструкции, кроссовые шкафы | серверный шкаф; телекоммуникационный шкаф; шкаф; стойка; rack; рэк; кроссовый шкаф; напольный; настенный; 19"; вентиляторный модуль; вентиляторная панель; вентиляционная панель; фильтр; полка; органайзер; организатор; стенка задняя; блок розеток; pdu; блок распределения; защитная панель; кабельный ввод; рельсы; корпус шасси; панель вентиляторная; ролик | Конструктив для размещения оборудования и коммутации. | Сборка, монтаж, установка, крепление, подготовка к размещению оборудования | Сборка шкафа/стойки; установка цоколя, дверей, боковых панелей, направляющих, полок, органайзеров, вентиляторов, PDU; выставление по уровню; крепление к полу/стене; заземление; подготовка вводов кабелей; установка маркировки шкафа; проверка комплектности. | Количество шкафов; тип исполнения; габарит/юниты; место установки; крепление к полу/стене; состав аксессуаров; необходимость заземления и PDU. | Монтаж активного оборудования внутри шкафа учитывать по отдельным позициям оборудования, если они есть в спецификации.
6 | Резервное питание | ИБП, источники бесперебойного питания, аккумуляторные модули, батарейные блоки, UPS, внешние батарейные шкафы | ИБП; UPS; источник бесперебойного питания; аккумуляторный модуль; батарейный блок; батарейный шкаф; АКБ; аккумулятор; аккумуляторная батарея; резервный блок питания; источник вторичного электропитания; батарея | Оборудование резервного питания. | Установка, подключение, настройка, проверка автономной работы | Установка в шкаф/стойку/на полку; подключение к питающей сети; подключение нагрузки; подключение батарейных модулей; настройка параметров; проверка индикации; проверка перехода на батарею; подключение к сети мониторинга при наличии интерфейса; маркировка цепей. | Количество ИБП и батарейных модулей; мощность; место установки; количество нагрузок; наличие сетевого мониторинга; время автономии. | Силовые линии питания учитывать отдельно, если они предусмотрены отдельной спецификацией/разделом.
7 | Монтажные комплекты/аксессуары | Монтажный комплект, комплект крепежа, комплект подключения, комплект коммутации, комплект установки, аксессуары для монтажа | монтажный комплект; комплект крепежа; комплект подключения; комплект коммутации; комплект установки; аксессуары; крепеж; саморез; дюбель; анкер; винт; гайка; шайба; шпилька; болт; хомут; стяжка; скоба; держатель; клипса; лента монтажная; оплетка; втулка; наконечник; сальник; заглушка; колпачок; уголок; пластина; профиль; траверса; монтажные материалы; монтажная лента; струбцина; тросик; материалы монтажные; крепеж-клипса | Вспомогательная позиция, обеспечивающая монтаж основного оборудования. | Прокладка, установка, расключение — только если комплект фактически содержит кабели, клеммы, соединители или монтажные элементы | Если комплект содержит кабельные хвосты, разъёмы, клеммы, монтажные платы, переходники — учитывать прокладку, подключение, расключение, фиксацию и проверку. Если это крепёж/расходка — относить к монтажу основного оборудования. | Состав комплекта; к какому основному оборудованию относится; требуется ли самостоятельная установка/расключение. | Не формировать отдельную работу на крепёж и расходники, если они уже входят в монтаж основной позиции.
8 | Оптоволоконные линии | Оптоволоконный кабель, ВОК, ОК, оптический кабель, магистральный оптический кабель, распределительный оптический кабель | оптоволокно; ВОК; ОК; оптический кабель; fiber; fibre; магистральный оптический; распределительный оптический; волоконно-оптический; волоконно-оптического | Кабельная линия связи, требующая прокладки и оконцевания/сварки. | Прокладка, разделка, сварка/оконцевание, укладка волокон, измерения | Прокладка по лоткам, трубам, стоякам, коробам, гофре, кабель‑каналам; крепление; соблюдение радиуса изгиба; ввод в шкаф/кросс; разделка оболочки; укладка модулей; сварка волокон с пигтейлами или оконцевание; установка КДЗС; укладка в сплайс‑кассеты; маркировка; измерение оптических линий; оформление протоколов. | Метраж кабеля; количество волокон; количество окончаний; количество сварок; трасса прокладки; проходки; запас в шкафах; измерения OTDR/OLTS при необходимости. | Не путать с готовым оптическим патч‑кордом: для патч‑корда сварку не учитывать.
9 | Готовые интерфейсные кабели | Кабель DAC, HDMI, DisplayPort, USB, USB‑C, аудиокабели, готовые интерфейсные кабели, заводские соединительные кабели, готовые патч‑корды | DAC; HDMI; DisplayPort; DP; USB; USB-C; аудиокабель; интерфейсный кабель; готовый кабель; заводской кабель; dac-кабель; dac кабель; пассивный кабель; кабель dac | Готовое кабельное изделие с заводскими разъёмами. | Прокладка, подключение, фиксация, проверка сигнала | Прокладка от источника до приёмника сигнала; укладка в кабель‑каналы/короба/лотки/органайзеры; подключение к оборудованию; фиксация от натяжения; проверка передачи сигнала; проверка изображения/звука/данных. | Количество и длина кабелей; тип интерфейса; маршрут прокладки; точки подключения; необходимость скрытой прокладки. | Разделка, пайка, обжим и сварка не учитываются, если кабель заводской.
10 | Видеонаблюдение — камеры | Видеокамера, IP‑камера, купольная камера, цилиндрическая камера, PTZ‑камера, внутренняя/наружная камера, камера видеонаблюдения | видеокамера; камера; IP-камера; dome; bullet; PTZ; купольная; цилиндрическая; наружная камера; CCTV | Оконечное устройство системы видеонаблюдения. | Монтаж, подключение, юстировка, настройка, проверка изображения | Установка основания/кронштейна; крепление камеры; подключение кабеля; герметизация наружных вводов при необходимости; настройка IP‑адреса; настройка фокуса, угла обзора, зоны контроля, WDR/ИК‑подсветки; добавление в VMS/сервер; проверка онлайн‑видео, архива и качества изображения. | Количество камер; тип крепления; высота установки; наличие кронштейна/коробки; зона обзора; необходимость герметизации; количество каналов записи. | Кабельные линии и питание учитывать отдельно, если они есть отдельными позициями.
11 | Видеонаблюдение — серверы | Видеосервер, сервер видеонаблюдения, NVR, сервер записи, сервер аналитики | видеосервер; сервер видеонаблюдения; NVR; сервер записи; сервер аналитики; VMS | Серверное оборудование системы видеонаблюдения. | Монтаж в шкаф, подключение, настройка, запуск | Установка в стойку/шкаф; подключение питания, сети, дисковых массивов при наличии; настройка сетевых параметров; установка/настройка ПО видеонаблюдения; добавление камер; настройка записи, архива, прав пользователей, времени хранения; проверка отображения и записи видео. | Количество серверов; количество дисков; количество камер/каналов; место установки; требования к архиву; наличие аналитики. | Лицензии VMS учитывать как поставку/активацию, без монтажных работ.
12 | Видеостены | Видеостена, контроллер видеостены, панели видеостены, крепления видеостены, коммутационное оборудование видеостены | видеостена; video wall; контроллер видеостены; панель видеостены; крепление видеостены; матрица видеостены | Комплекс отображения информации. | Монтаж, сборка, подключение, настройка, запуск | Монтаж несущей конструкции; установка панелей/модулей; выравнивание; подключение питания и сигнальных кабелей; настройка контроллера; настройка раскладки экранов; проверка источников сигнала; запуск сценариев отображения; тестирование изображения на всех зонах. | Количество панелей; схема раскладки; тип крепления; количество источников; контроллер; питание; сигнальные кабели; необходимость калибровки. | Строительные/металлоконструкции учитывать отдельно, если они выделены отдельным разделом.
13 | АРМ/станции/терминалы | Рабочая станция, АРМ, головная станция IPTV, сервер палатной сигнализации, палатный терминал, сенсорный стол, операторское место, терминал управления | рабочая станция; АРМ; головная станция IPTV; сервер палатной сигнализации; палатный терминал; сенсорный стол; операторское место; терминал управления; терминал медсестры; системный блок; ноутбук; моноблок; планшет; мини-компьютер; мини-пк; встраиваемый пк; принтер; телехирургическая стойка; блок системный | Компьютерное, серверное или терминальное оборудование, требующее сборки, подключения и программной настройки. | Сборка, установка, подключение, настройка, запуск | Размещение оборудования; сборка комплектующих при необходимости; подключение мониторов, клавиатуры, мыши, сети, питания, периферии; установка/проверка ПО; настройка сетевых параметров; подключение к серверу/системе; проверка пользовательского сценария; оформление доступа. | Количество рабочих мест/терминалов; состав комплекта; периферия; ПО; сетевые настройки; сценарии работы. | Мебель и отдельные лицензии учитывать по своим позициям.
14 | Средства отображения | Телевизор, информационная панель, монитор, дисплей, профессиональная панель, экран отображения | телевизор; TV; информационная панель; монитор; дисплей; professional display; экран отображения; панель | Устройство отображения информации. | Установка, подключение, настройка, запуск | Монтаж на стеновой/потолочный/напольный кронштейн или установка на стойку; подключение питания; подключение HDMI/DisplayPort/IP/антенного/сетевого кабеля; настройка изображения, источника сигнала, сети, режима работы; проверка отображения контента. | Количество экранов; диагональ; способ установки; кронштейн; высота; источник сигнала; наличие сетевого управления. | Если кронштейн выделен отдельной строкой, его монтаж можно учесть отдельно или включить в установку экрана по принятой логике сметы.
15 | Периферия ввода | Комплект клавиатуры и мыши, клавиатура, мышь, манипулятор, периферийное устройство ввода | клавиатура; мышь; комплект клавиатуры; комплект мыши; манипулятор; периферия ввода; веб-камера | Периферийное оборудование рабочего места. | Подключение, проверка работоспособности | Подключение к рабочей станции/терминалу; установка приёмника USB/Bluetooth при наличии; проверка ввода; настройка раскладки или драйвера при необходимости. | Количество комплектов; тип подключения; к какому АРМ относится. | Отдельный монтаж обычно не формируется; сборка рабочего места учитывается в АРМ/рабочей станции.
16 | Мебель | Рабочий стол, тумба, мебель, операторская мебель, стойка оператора, консоль, шкафчик, полка мебельная | рабочий стол; стол; тумба; мебель; операторская мебель; стойка оператора; консоль; шкафчик; полка; кресло; консоль оператора | Мебель и конструктивы рабочих мест. | Сборка, установка, выравнивание, подготовка к размещению оборудования | Сборка элементов мебели; установка по месту; выравнивание; крепление при необходимости; организация кабельных вводов; подготовка места для оборудования; установка заглушек/кабель‑каналов при наличии. | Количество изделий; габариты; место установки; необходимость крепления; кабельные вводы. | Не включать подключение оборудования, если оно указано отдельными позициями.
17 | LED-экраны | Светодиодный экран, LED‑экран, LED‑модули, LED‑кабинеты, контроллер LED‑экрана, принимающие карты | светодиодный экран; LED; LED-экран; LED-модуль; LED-кабинет; принимающая карта; контроллер LED | Система светодиодного отображения. | Монтаж, сборка, подключение, настройка, запуск | Монтаж металлоконструкции/рамы; установка кабинетов или модулей; подключение питания и сигнальных линий; настройка контроллера; настройка разрешения, яркости, цветовой калибровки; проверка отображения; запуск тестового контента; проверка равномерности изображения. | Площадь экрана; количество кабинетов/модулей; шаг пикселя; конструкция; контроллер; питание; сигнальная схема. | Металлоконструкции, если указаны отдельно, учитывать отдельной строкой.
18 | ВКС | ВКС‑терминал, терминал видеоконференцсвязи, камера ВКС, микрофон ВКС, кодек ВКС, панель управления ВКС | ВКС; видеоконференцсвязь; терминал ВКС; кодек ВКС; камера ВКС; микрофон ВКС; панель управления ВКС | Комплекс оборудования видеоконференцсвязи. | Сборка, монтаж, подключение, настройка, запуск | Установка терминала/кодека/камеры/микрофонов; подключение к дисплею, сети, питанию, аудиосистеме; настройка аккаунтов, адресации, SIP/H.323/Teams/Zoom/других платформ при наличии; проверка вызова; проверка звука, видео и управления. | Количество терминалов; состав комплекта; количество микрофонов/камер; сценарии вызова; интеграция с дисплеем и аудио. | Лицензии облачных сервисов учитывать без монтажных работ.
19 | Видео-коммутация | Разветвитель HDMI, HDMI splitter, коммутатор HDMI, матрица HDMI, распределитель сигнала, удлинитель HDMI | разветвитель HDMI; HDMI splitter; коммутатор HDMI; матрица HDMI; распределитель сигнала; удлинитель HDMI; extender | Устройство распределения или коммутации видеосигнала. | Установка, расключение, подключение, проверка сигнала | Монтаж в шкафу, за экраном, в лючке или на рабочем месте; подключение источников и приёмников сигнала; подключение питания; проверка прохождения сигнала; проверка разрешения и стабильности изображения. | Количество входов/выходов; место установки; тип питания; длина линий; разрешение сигнала. | Кабели HDMI/DP учитывать отдельно, если они отдельными позициями.
20 | Зарядные устройства | Зарядное устройство, зарядная станция, зарядный модуль, док‑станция, зарядный шкаф | зарядное устройство; зарядная станция; зарядный модуль; док-станция; зарядный шкаф; charger | Оборудование зарядки устройств. | Установка, подключение, настройка, проверка | Монтаж на стол/стену/в шкаф; подключение питания; подключение к сети при наличии управления; настройка режимов зарядки; проверка зарядки устройств; маркировка портов. | Количество портов; место установки; питание; сетевое управление; подключаемые устройства. | Силовое питание учитывать отдельно, если оно в другом разделе.
21 | Аудио и конференц-системы | Антенный усилитель, микрофон, центральный блок конференц‑системы, аудиопроцессор, конференц‑блок, пульт делегата, пульт председателя, приёмник/передатчик аудиосигнала | антенный усилитель; микрофон; центральный блок конференц-системы; аудиопроцессор; конференц-блок; пульт делегата; пульт председателя; приемник аудио; передатчик аудио; громкоговоритель; сабвуфер; усилитель; аудиокарта; аудиоинтерфейс; dante; стейдж-бокс; саундбар; индукционная система; табличка; трибуна; монитор сцены; микрофонный массив; микрофонная стойка; uhf приёмник; uhf передатчик; аудио интерфейс; стэйдж бокс; звуковая карта; uhf приемник | Оборудование аудио, конференц‑связи и усиления сигнала. | Установка, монтаж, подключение, настройка, проверка | Монтаж оборудования в шкаф, стол, стойку, потолок или рабочее место; подключение аудиолиний, питания, сети; настройка уровней, чувствительности, маршрутизации аудио, подавления обратной связи; проверка микрофонов, громкости, зональности и сценариев конференц‑связи. | Количество микрофонов/блоков; место установки; способ подключения; количество каналов; сценарии конференции. | Кабельные линии учитывать отдельно, если они самостоятельными позициями.
22 | Розетки и оконечные точки | Розетки силовые, информационные розетки RJ‑45, оптические розетки, HDMI‑розетки, USB‑розетки, аудиорозетки, ТВ‑розетки, лючки, настольные блоки розеток | розетка; RJ-45; RJ45; оптическая розетка; HDMI-розетка; USB-розетка; аудиорозетка; ТВ-розетка; лючок; настольный блок; keystone; вставка; рамка; подрозетник; подрозеточная коробка; монтажная коробка; коробка распаечная; коробка распределительная; коробка коммутационная; коробка для пустотелых; каркас; опалубка; вывод кабеля; напольная башенка; разъем; коннектор; модуль-переходник; коробка установочная; разъём | Оконечные точки подключения пользователей и оборудования. | Монтаж, установка, расключение, маркировка, проверка | Установка подрозетника/корпуса/рамки/модуля; ввод кабеля; зачистка и расключение жил/волокон/экранов; установка механизма; маркировка; проверка подключения; для RJ‑45 — тестирование линии; для ТВ/HDMI/аудио — проверка прохождения сигнала. | Количество розеток/портов; тип механизма; количество модулей; способ установки; высота; линия подключения. | Прокладку кабеля учитывать отдельно, если кабель указан отдельной строкой.
23 | Кабеленесущие системы (лотки, короба) | Лотки перфорированные и неперфорированные, короба, кабель-каналы, крышки лотков, перегородки, углы, ответвители, консоли, соединительные пластины | лоток; короб; кабель-канал; кабельный канал; перегородка лотка; угол лотка; ответвитель; крышка лотка; крышка на лоток; консоль; соединительная пластина; перегородка; угол; крышка | Кабеленесущая конструкция для прокладки кабельных трасс. | Монтаж, крепление, соединение секций | Разметка трассы; установка консолей/подвесов; монтаж секций лотка/короба; соединение секций пластинами; установка углов, ответвителей, перегородок и крышек; обеспечение непрерывности заземления трассы; крепление к строительным конструкциям. | Метраж лотка/короба по типоразмерам; количество углов/ответвителей/крышек; шаг и способ крепления; высота установки; заземление трассы. | Крепёж (шпильки, траверсы, анкеры) не выделять отдельной работой, если он входит в монтаж трассы. Кабель учитывать отдельными позициями.
24 | Защитные трубы и рукава | Трубы гофрированные, трубы ПВХ жёсткие, трубы стальные (ВГП), трубы ПНД, металлорукава, муфты, колена, герметичные вводы | труба; гофрированная труба; труба пвх; труба стальная; труба пнд; металлорукав; рукав; муфта; колено; герметичный ввод; пнд; пвх жесткая | Защитная оболочка кабельной линии. | Прокладка, крепление, соединение, ввод кабеля | Прокладка трубы/рукава по трассе; крепление держателями/скобами; соединение муфтами и коленами; выполнение вводов в коробки и оборудование; герметизация вводов при необходимости; протяжка кабеля. | Метраж по диаметрам; количество муфт/колен/вводов; способ крепления; открытая/скрытая прокладка. | Держатели, скобы и клипсы не выделять отдельной работой, если входят в прокладку трубы. Кабель учитывать отдельными позициями.
25 | Кабель в бухте (медный) | Кабели связи в бухтах: витая пара U/UTP, F/UTP, S/FTP; кабели силовые; коаксиальные; акустические; контрольные; провода установочные; кабели сигнализации | кабель; провод; витая пара; utp; ftp; коаксиальный кабель; кабель силовой; акустический кабель; контрольный кабель; кабель сигнализации; коаксиальный; силовой; акустический; контрольный; dmx-512; кабель управления | Кабельная линия, поставляемая в бухте или на барабане, требующая разделки и оконцевания. | Прокладка, оконцевание, маркировка, испытания | Прокладка по лоткам, трубам, коробам, гофре; крепление; ввод в оборудование/коробки; разделка; оконцевание жил (расключение на модули/клеммы/разъёмы); маркировка концов; испытания и проверка линии (для СКС — тестирование по классу линии). | Метраж кабеля по маркам; количество окончаний; трасса прокладки; количество испытываемых линий. | Разъёмы и модули учитывать по своим позициям, если выделены отдельными строками. Не путать с готовыми патч-кордами (тип 3) и оптическим кабелем (тип 8).
26 | Кроссовое и пассивное оборудование СКС/ВОЛС | Кроссы оптические выдвижные и стационарные, сменные планки, планки-заглушки, оптические адаптеры, коммутационные панели медные, патч-панели, оптические панели, настенные коробки, оптические розетки кроссов | кросс; сменная планка; планка-заглушка; планка; адаптер оптический; оптический адаптер; коммутационная панель; панель коммутационная; патч-панель; оптическая панель; настенная коробка; сплайс-кассета; оптическая розетка; розетка оптическая | Пассивное коммутационное оборудование СКС/ВОЛС для размещения окончаний кабельных линий. | Монтаж, установка планок и адаптеров, укладка запаса, маркировка | Установка кросса/панели в шкаф 19"; установка сменных планок, планок-заглушек и адаптеров; укладка запаса волокон/кабеля в органайзеры и сплайс-кассеты; расключение кабеля на панель (если кабель не учтён отдельно); маркировка портов и панелей. | Количество кроссов/панелей; количество планок и адаптеров; количество портов; маркировка. | Сварку волокон учитывать в составе прокладки оптического кабеля (тип 8), если она там предусмотрена. Патч-корды — по своим позициям (тип 3).
27 | Модули и платы расширения | Модули SFP/SFP+/QSFP28, платы видеовходов/видеовыходов, сетевые карты, субмодули Е1/VoIP, SNMP-модули и SNMP-адаптеры, платы расширения, карты предпросмотра | sfp; qsfp; модуль sfp; плата; сетевая карта; субмодуль; snmp-модуль; snmp модуль; snmp-адаптер; модуль расширения; плата расширения; afnor; sfp+; qsfp28; карта предварительного | Съёмный модуль или плата, устанавливаемая в слот/шасси основного оборудования. | Установка, подключение, настройка | Установка модуля/платы в слот или шасси основного оборудования; подключение линий к портам модуля; настройка параметров при необходимости; проверка распознавания и работоспособности в составе оборудования. | Количество модулей/плат; тип слота; необходимость настройки; в какое оборудование устанавливается. | Не формировать отдельный монтаж шасси/оборудования — оно учитывается по своей позиции. Запасные (ЗИП) модули без установки по проекту — работы не формировать.
28 | Оконечные устройства слаботочных систем | Вызывные и переговорные устройства, кнопки, пульты пациента, ламповые модули, табло, вторичные часы, датчики, соединительные модули, модули вызова МГН, модули грозозащиты, карты доступа | вызывное устройство; переговорное устройство; кнопка; пульт пациента; ламповый модуль; табло; вторичные часы; часы; датчик; соединительный модуль; модуль вызова; модуль грозозащиты; грозозащита; карта доступа; карта mifare; шнур с держателем; устройство защиты; устройство грозозащиты | Оконечное устройство слаботочной системы (палатная сигнализация, часофикация, МГН, экстренная связь, СКУД). | Монтаж, подключение, расключение, адресация/настройка при необходимости, маркировка | Установка устройства на стену/потолок/мебель; подключение линии; расключение; настройка адреса/программирование при необходимости; маркировка; проверка работоспособности в составе системы. | Количество устройств; высота и место установки; способ подключения; необходимость адресации/программирования. | Кабельные линии учитывать отдельно. Серверы и терминалы систем — по типам 1/13.
29 | Антенны и антенное оборудование | Антенны GPS/ГЛОНАСС, эфирные и фидерные антенны, антенные мачты, антенные сплиттеры и сплиттеры-комбайнеры, источники bias-питания | антенна; антенный; мачта; сплиттер; сплиттер-комбайнер; bias-питания; фидерная; gps; глонасс | Антенное оборудование приёма/передачи радиосигнала. | Монтаж, подключение, проверка сигнала | Монтаж антенны/мачты на кровле, стене или конструкции; юстировка направления; подключение фидера; установка сплиттеров/усилителей тракта; герметизация наружных соединений; проверка уровня сигнала. | Количество антенн/мачт; место установки; длина фидерного тракта; количество элементов тракта. | Кабель фидера учитывать отдельной позицией. Грозозащиту антенных вводов — по типу 28.
30 | Электрооборудование распределения | Щиты силовые и распределительные, автоматические выключатели, клеммы, шины (нулевые, на DIN-изоляторах), корпуса щитов, кабельные вилки, дистрибьюторы питания | щит; автоматический выключатель; автомат; клемма; шина; корпус щита; корпус навесной; вилка; дистрибьютор питания; нулевая шина; din-изолятор; дистрибьютор | Электрооборудование распределения питания слаботочных систем. | Монтаж, расключение, маркировка | Установка щита/корпуса; установка аппаратов на DIN-рейку; расключение проводников на аппараты, клеммы и шины; маркировка цепей и аппаратов; проверка затяжки и работоспособности. | Количество щитов и аппаратов; количество расключаемых цепей; маркировка. | Кабельные линии питания учитывать отдельными позициями. ИБП и батарейные блоки — по типу 6.
31 | Светотехническое оборудование | Светильники светодиодные, прожекторы (в т.ч. театральные и вращающиеся), сплиттеры/разветвители DMX, диммеры | светильник; прожектор; светодиодный; dmx; диммер; wash; led panel | Светотехническое оборудование, в том числе управляемое по DMX. | Монтаж, подключение | Монтаж светильника/прожектора на конструкцию, ферму или поверхность; подключение питания и линии управления; настройка DMX-адресации при наличии; проверка включения, управления и сценариев. | Количество приборов; место и способ установки; наличие управления DMX; количество адресов. | Контроллеры и пульты управления светом — по типу 1. Блоки питания светильников — по типу 4.
32 | Заземление | Комплекты проводов заземления, шины заземления, панели заземления, клеммы заземления | шина заземления; панель заземления; провод заземления; проводов заземления; комплект заземления; клемма заземления; шины заземления | Элементы системы заземления шкафов и оборудования. | Монтаж | Установка шины/панели заземления; присоединение проводов заземления к оборудованию, дверям и конструктивам шкафа; протяжка и маркировка соединений; проверка металлосвязи. | Количество комплектов/шин/панелей; количество присоединений. | Заземление, входящее в состав монтажа шкафа (тип 5), отдельно не дублировать.
33 | Строительные работы | Алмазное бурение отверстий, штробление борозд | алмазное бурение; штробление; бурение | Общестроительные работы под прокладку коммуникаций. | Наименование работы из исходной ведомости не изменять | Работа уже сформулирована в исходнике как работа (бурение, штробление) — состав не пересобирать. | Количество отверстий/метраж борозд; диаметр/сечение; материал конструкции. | Не применять составное перечисление — оставить исходное наименование.
34 | Маркировка (расходники) | Бирки кабельные, маркировочные ленты, маркеры, самоклеящиеся этикетки, маркировочные хомуты | бирка; маркировочная лента; маркер; маркировочный; этикетки | Расходные материалы для маркировки кабелей и оборудования. | Маркировка кабелей и оборудования | Нанесение надписей; установка бирок/этикеток/хомутов на кабели и оборудование в соответствии с кабельным журналом. | Количество маркируемых кабелей/устройств; тип маркировки. | Не формировать монтаж как для оборудования — только маркировочные работы.
35 | Кронштейны, крепления и стойки | Кронштейны (настенные, потолочные, для камер/дисплеев/антенн), крепления, рамы, мачты-стойки, моторизованные и напольные стойки, струбцины, страховочные тросики | кронштейн; крепление; мачта; рама; моторизованная стойка; напольная стойка; подвес; струбцина; страховочный тросик; стойка напольная | Несущий элемент для установки оборудования. | Сборка, монтаж, крепление | Разметка; крепление кронштейна/стойки к строительной конструкции анкерами/дюбелями; выставление по уровню; установка страховочных элементов при необходимости; проверка надёжности под нагрузкой. | Количество кронштейнов/стоек; основание (бетон, ГКЛ, потолок); нагрузка; высота установки. | Монтаж самого оборудования на кронштейн учитывать по позиции оборудования. Крепёж — в составе монтажа кронштейна.
36 | Огнезащитная герметизация проходок | Огнестойкая пена, огнезащитные терморасширяющиеся герметики | огнестойкая пена; огнезащитная пена; пена огнезащитная; огнезащитный герметик; огнестойкий герметик; герметик; пена | Материал огнезащитной заделки кабельных проходок. | Огнезащитная герметизация проходок | Подготовка проходки; заполнение пеной/герметиком с обеспечением нормируемого предела огнестойкости; выравнивание; маркировка проходки при необходимости. | Количество и типоразмеры проходок; расход материала; предел огнестойкости конструкции. | Наименование работы формировать как «Огнезащитная герметизация кабельных проходок», а не «монтаж пены».

## Правила
Правило | Описание для Claude / логика формирования работ
Активное оборудование | Если позиция является активным оборудованием, сервером, контроллером, терминалом, коммутатором, точкой доступа, процессором, станцией или устройством управления — учитывать установку, монтаж, подключение, настройку, проверку и запуск.
Готовые кабели | Если позиция является пассивным кабельным изделием заводского изготовления — патч‑корд, HDMI, DisplayPort, DAC, USB, готовый интерфейсный кабель — учитывать прокладку, подключение, укладку, фиксацию, маркировку и проверку сигнала. Разделку, обжим, пайку и сварку не учитывать.
Кабель в бухте/на барабане | Если позиция является кабелем, поставляемым в бухте или на барабане, — учитывать прокладку, крепление, ввод в оборудование, разделку, оконцевание, маркировку и испытания. Для оптоволоконного кабеля дополнительно учитывать сварку/оконцевание и измерения.
Шкафы/стойки | Если позиция является шкафом, стойкой, корпусом или конструктивом — учитывать сборку, установку, крепление, заземление, подготовку вводов, установку аксессуаров и подготовку к размещению оборудования.
Оконечные устройства | Если позиция является оконечным устройством — камера, розетка, датчик, терминал, панель, микрофон, считыватель, кнопка, табло — учитывать монтаж, подключение, расключение, адресацию/настройку при необходимости, маркировку и проверку работоспособности.
Лицензии/сертификаты | Если позиция является лицензией, сертификатом, ключом активации, подпиской или правом использования ПО — монтажные работы не формировать. Такая позиция учитывается только как поставка/активация, если активация прямо требуется в составе ПНР.
Монтажные комплекты | Если позиция является монтажным комплектом, крепежом, расходным материалом или аксессуаром — не формировать отдельную работу, если она уже входит в монтаж основного оборудования. Исключение: комплект содержит самостоятельные кабели, клеммы, модули подключения или узлы, требующие установки/расключения.
Комплексные системы | Если позиция входит в состав комплексной системы — видеостена, LED‑экран, ВКС, IPTV, конференц‑система, палатная сигнализация, мультимедиа — учитывать не только физический монтаж, но и настройку сценариев, проверку взаимодействия компонентов, запуск и демонстрацию работоспособности.

## Справочники
Блок для дальнейшего расширения | Статус
АПС / СОУЭ | добавить
СКУД | добавить
СКС / ЛВС | добавить
Часофикация | добавить
Палатная сигнализация | добавить
Телевидение / IPTV | частично есть
Мультимедиа | частично есть
Диспетчеризация | добавить
Охранная сигнализация | добавить
Кабеленесущие системы | добавить
Расходные материалы | добавить
ПНР | добавить
Исполнительная документация | добавить